柳州职业技术学院

风机模拟控制系统项目询价采购公告

采购编号：LZY18-116                                                         发布日期：2018年12月5日

一、采购项目名称：风机模拟控制系统项目采购

二、采购项目预算金额（人民币）：伍万伍仟元整（¥55000.00）

三、采购需求及技术参数：

（一）满足GE智能平台创新中心及生产现场操作与上位机组态通讯要求（具体见下表)

（二）填表说明：

1报价商家需填入单价、总价、所供品牌型号、交货期及免费保修期，总报价包括货物价格、运费、安装调试及税费。

2如报价商所报品牌完全响应我校的功能及技术参数，则填写“参数完全响应”，如发现本表所列功能及参数有唯一性或者指向性的，则填写“除红字部分为XX品牌独有功能（参数）外均相应”并将唯一性或排他性的内容涂为红色。

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 报价商所供品牌型号 | 功能及技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75W风机模拟控制系统 | Δ1.变频器1台 ：三相电源380～480V，75KW，输出频率为0.5～200Hz，连续输出电流150A及以上，瞬时最高输出电流（60S）达到180A及以上，IP20及以上，机械类型：泵与风机（异步电机）。具有无传感器磁通矢量控制功能，瞬时过载转矩≥120%电机额定转矩。集成EMC滤波器，标配有Modbus和CANopen通讯协议，支持PROFIBUS-DP/TC/IP、DeviceNet通讯协议，考虑到使用安全和安装的需求，变频器重量≤45Kg，配置操作面板，支持相应的设置软件，用于调整和调试变频器。 Δ2.接触器1个：AC380V,225A及以上。 3.断路器1个：AC380V,225A及以上。 4. 控制变压器1个：160VA/380V/24V/12V 5.网状控制屏：800mm X 2200mm，底座带4个移动轮，底部厚重，确保安装设备安全、平稳。 6.配置启动按钮、急停按钮、停止按钮、单向小型断路器 7.系统集成：以上设备需安装成套，线槽安装，控制电路采用1mm2多股软铜线，主电路采用多股软铜线，支持225A及以上电流，线头需用线耳压接。二次回路连线应成束绑扎。接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 132KW风机模拟控制系统 | Δ1.变频器1台 ：三相电源380～480V，132KW，输出频率为0.5～200Hz，连续输出电流230A及以上，瞬时最高输出电流（60S）达到300A及以上，IP20及以上，机械类型：泵与风机（异步电机）。具有无传感器磁通矢量控制功能，瞬时过载转矩≥120%电机额定转矩。集成EMC滤波器，标配有Modbus和CANopen通讯协议，支持PROFIBUS-DP/TC/IP、DeviceNet通讯协议，考虑到使用安全和安装的需求，变频器重量≤110Kg，配置操作面板，支持相应的设置软件，用于调整和调试变频器。 Δ2.接触器1个：AC380V 300A及以上。 3.断路器1个：AC380V,300A及以上。 4. 控制变压器1个：160VA/380V/24V/12V 5.网状控制屏：800mm X 2200mm，底座带4个移动轮，底部厚重，确保安装设备安全、平稳。 6.配置启动按钮、急停按钮、停止按钮、单向小型断路器 7.系统集成：以上设备需安装成套，线槽安装，控制电路采用1mm2多股软铜线，主电路采用多股软铜线，支持225A及以上电流，线头需用线耳压接。二次回路连线应成束绑扎。接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 备注：打“Δ”是核心设备，技术参数必须满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期：自验收之日起三年内免费保修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价商名称：（加盖公章） 对公账号： 开户行： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

（一）基本要求：

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于询价公告参数要求。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（二）质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

（三）交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起30个日历天内供货、通过验收并交付使用。

2、交货地点：柳州职业技术学院官塘校区。

付款方式	本项目无预付款，货物验收合格交付采购人并验收合格后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价文件组成，报价文件一式三份。

5、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年12月 14日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：陈老师：13657807390

柳州职业技术学院

2018年12月5日