柳州职业技术学院

2020—2022年空调维修及清洁维护定点服务供应商询价采购公告

采购编号：LZY19-081                      发布日期：2019年11月26日

一、采购项目名称：2020—2022年空调维修及清洁维护定点服务供应商询价采购

二、采购项目预算金额（人民币）： 叁万壹仟陆佰玖拾元整（¥31690.00）

三、服务范围及时限:柳州职业技术学院社湾校区和官塘校区（2020年1月1日起2022年12月31日止）。

四、技术需求：

| 报价表一 [单位]人民币：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分体挂式空调 |  |  |  |  |  | 分体立柜式空调 |  |  |  |  |  | 商用天井式风管式空调 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 1-1.5匹 |  | 2匹 |  | 3匹 |  | 2匹 |  | 3匹 |  | 5匹 |  | 3匹 |  |  | 5匹 |  |
| 拆机 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加雪种 | 普通雪种（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新冷媒雪种（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加长连接管 | 价格 | /米 |  | /米 |  | /米 |  | /米 |  | /米 |  | /米 |  | /米 |  |  | /米 |  |
|  | 备注 | 铜管厚度（mm）:Φ6≥0.5、Φ9.5≥0.7、Φ12≥0.8、Φ16≥1.0、Φ19≥1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源线经（m㎡）2000~2600W≥1.0、2700~3600W≥1.5、4000~5000≥2.5、7000~8000W(三相）≥1.5、7000~8000W（单相）≥2.5（单冷）4.0（冷暖）、10000~12000W（三相）≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调支架 | 普通支架（付) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通不锈钢支架（付） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通地架（付） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢地架（付） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗服务 | 内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修响应时间要求 | ▲必须在接到故障通知后2小时内响应，8小时内到达现场，一般故障不超过12小时修复，重大设备故障处理时限不超过48小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表一合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.拆、装、拆装机均不含运输费、维修费、材料费。如环境特殊需要吊车吊装的，吊装费按实收取，或由用户请人吊装； 2.加长铜管包括气管和液管（各一条）、保温套、电源连接线、包扎带、焊接、等费用。不足1米按1米计算，超过1米按实际加长长度计算； 3.空调安装操作只负责电源插头以内的全程，不包含涉及土、木、水、电工程的安装；为确保用电安全柜式空调必须安装漏电保护开关，挂式空调建议安装漏电保护开关； 4.拆，装、拆装过程如用户家有防盗网（未预留有空调检修口），安装人员只提供免费切割服务，不负责防盗网恢复焊接服务；如特殊防盗网需用户请相关专业人员进行拆卸； 5.“Q”表示空调冷量，单位为“w”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 报价表二 [单位]人民币：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机型及制冷量 | 小修价格 | 中修价格 | 大修价格 |  |
| 分体壁挂式Q≤3900 |  |  |  | 小修内容包括：1.更换： 电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、信号线、窗机机械式温控器等。 2.调整处理： 换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水、清洗蒸发器冷凝器翅片。 中修内容包括：1.更换：电辅助加热器、风机风叶、电机支架、室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板。2.调整处理：内外机连接管补焊加氟、系统管路脏堵、重做喇叭口 大修内容包括：1.更换：压缩机、四通阀、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管。2.调整处理：毛细管冰堵。 |
| 分体壁挂式 |  |  |  |  |
| 3900W＜Q≤5100W |  |  |  |  |
| 分体壁挂式Q＞5100W |  |  |  |  |
| 分体落地式Q≤5100W |  |  |  |  |
| 分体落地式 |  |  |  |  |
| 5100W＜Q≤8100W |  |  |  |  |
| 分体落地式 |  |  |  |  |
| 8100W＜Q≤11000W |  |  |  |  |
| 分体落地式 |  |  |  |  |
| 11000W＜Q≤14000W |  |  |  |  |
| 分体落地式 |  |  |  |  |
| 14000W＜Q≤20000W |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q≤8100W |  |  |  |  |
| 分体嵌入式Q＞8100W |  |  |  |  |
| 维修响应时间要求 | ▲必须在接到故障通知后2小时内响应，8小时内到达现场，一般故障不超过12小时修复，重大设备故障处理时限不超过48小时。 |  |  |  |
| 表二合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |
| 总合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：            f

地址：                             邮政编码：         电话：          kj                                     转账全称：                       对公帐号：                         g

开户行：                            f

五、采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价文件中提供以下材料（均加盖报价人单位公章，原件备查）：

3.1国内任一空调生产厂家出具的有效厂家代理资格证明文件或空调生产厂家出具维修点资格证明文件。

3.2报价人的有效营业执照副本复印件。

3.3报价人在本地的空调安装、维护人员（不低于五人）身份证复印件、联系方式、专业证书复印件。

3.4报价人在2018年6月1日以来不低于五份空调维护维修发票复印件。（累计金额不低于5万元）。

4.报价为各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

5.中标商需交纳服务保证金（人民币）：壹万元整（¥ 10000.00），订货的货物供货、维修时间不得超过48小时（短信、通话记录、微信聊天记录均有效），否则每天扣减服务保证金（人民币）：壹佰元整（¥ 100.00），30日内累计扣减次数达到4次（含），自动终止合同，服务保证金不予以退回。

6.付款方式：无预付款、按实际拆装（清洁维护）量结算（每次结算时中标人需提供正规发票，采购人收到发票后七个工作日内完成转款）。

7.报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

8.报价文件组成，报价文件一式三份。

9.报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2019年12月3日（星期二）15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

10.询价采购文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，报价人须满足或响应，否则报价无效。

11.报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156706

技术参数咨询人：梁老师13907720539

柳州职业技术学院

2019年11月26日

承 诺 书

我公司在参与柳州职业技术学院2020—2022年空调维修及清洁维护定点服务供应商采购活动期间，对本公司所提供的货物及服务做出以下承诺：

1.我公司完全响应柳州职业技术学院本次采购文件的基本要求表全部要求。所提供的报价货物皆为符合国家标准的正规渠道全新原厂合格产品，有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证得到等于或高于生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

2.在供货、维修项目有效期内，保证依据我公司报价文件的承诺，按不高于报价向柳州职业技术学院提供高质量的中标货物和服务。

3.在接到故障通知后，   小时内响应   小时内到达现场，一般故障不超过   小时修复，重大设备故障处理时限不超过   小时，在进行维修或清洁维护时我公司负责该设备的安全及场地清洁，如出现损坏或场地污染由我公司负责修复。

4.如我公司提供假冒伪劣产品配件，或所委派的维护人员操作失误造成学院空调损坏的，承诺按所供产品的市场价格双倍赔偿给柳州职业技术学院。且院方有权直接取消我公司的定点供应商资格。

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（或负责人）（签名）：

联系电话：___________   售后服务电话：__________

填写日期：         年    月     日

备注：以上为服务承诺书格式，第一至第四条内容为供应商必须承诺，其余条款各供应商可根据实际情况一一列明。必须提供，否则报价无效。