柳州职业技术学院

官塘校区T6车间压缩空气管道安装询价采购公告

采购编号：LZY20-020                        发布日期：2020年6月1日

- 采购项目名称：官塘校区T6车间压缩空气管道安装

- 采购项目预算金额（人民币）：玖万柒仟柒佰叁拾元整（97730.00）

- 技术需求：

1.安装布局示意及总体参数：

布局示意图

总体参数：

（1）所有镀锌管做防锈底漆和表面浅灰色面漆；

（2）所有气管、接头处不得漏气；

（3）安装管道应符合相关标准要求：见安装施工总体要求；

（4）其中2处干路（DN50管径）需要开槽引至车间地面中间指定位置处；

（5）主管安装高度离地面约7米处，干路按相关要求制作末端带开关阀手动球阀，支路末端离地面1米带三通速接头；

（6）主管、干路、支路等管道安装要求方正、美观。

- 物品数量要求：

压缩空气管道安装规格与要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 规格响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌管 | DN65 | 米 | 460 | 主管路 |  |
| 2 | 镀锌管 | DN50 | 米 | 40 | 干路用 |  |
| 3 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 420 | 分支路 |  |
| 4 | 弯头 | DN65 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 弯头 | DN50 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 弯头 | DN25 | 个 | 80 |  |  |
| 7 | 三通 | 65/50 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 三通 | 65/25 | 个 | 70 |  |  |
| 9 | 管路支撑架 |  | 个 | 280 |  |  |
| 10 | 管箍 | DN65 | 个 | 80 |  |  |
| 11 | 管箍 | DN50 | 个 | 16 |  |  |
| 12 | 管箍 | DN25 | 个 | 220 |  |  |
| 13 | 三插快速接头 | DN25 | 个 | 60 |  |  |
| 14 | 手动球阀 | DN65 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 手动球阀 | DN50 | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 手球阀 | DN25 | 个 | 60 |  |  |

3.安装施工、验收等总体要求：

| 技术需求 | 技术需求响应 情况 |
| --- | --- |
| 一、基本情况需求： （一）工程概况 本工程为柳州职业技术学院T6车间，压缩空气管道安装工程。 工程地点：柳州职业技术学院官塘校区 （二）施工周期： 总工期为15天。 （三）管道技术参数 1. 压缩空气管道 1.1. 管道规格： 三条主管路用镀锌管φ65；四处分管路用DN50镀锌管；支路管路用DN25镀锌管 1.2. 输送介质：压缩空气 1.3. 工作压力：满足0.7MPa 1.4. 工作温度：常温 1.5. 设计温度：常温 1.6. 严密性试验：0.7MPa 1.7. 试验介质：空气 1.8. 管道材质：20＃钢 2、管路布置要求： 参考安装布局示意图结合现场现场勘察。 二、施工等相关技术要求依据： （一）GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 （二）GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 （三）GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 （四）GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 （五）GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 （六）GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 （七）GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 （八）劳部发（1996）140号 《压力管道安全管理及监察规定》及解析 （九）中华人民共和国国务院令第393号 《建设工程安全生产管理条例》 （十）业主提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、管道安装施工及检验 （一） 施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知，经用户方批准通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案，做好深化设计。 2 施工准备 2.1. 查看现场，依据施工图，检查支架安装部位是否与其它管道交叉“打架”情况，检查土建基础设施，与施工图的坐标、标高是否一致。 2.2. 准备好安放设备、材料及工具的库房，划出明火作业区。 2.3. 检查准备必备的施工设备，并到现场校通接通电源。 3 管道组成件及支承件的检验 3.1. 管道的组成件和支吊架材料必须有制造厂家的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定。 3.2. 管道的组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定，并进行外观检查。 3.3. 外观检查表面质量应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、砂眼、针孔等缺陷，凹陷及其它机械损伤的深度不应超过产品相应标准的允许偏差。检查方法：用小锤敲击，用放大镜、卡钳和测厚仪检查。 3.4. 必须有产品的标识。 3.5. 阀门应从每批中抽查10%，且不少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。当不合格时，应加倍检查，仍不合格时，该批阀门不得使用。 3.6. 阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格。密封试验以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格。 3.7. 试验合格的阀门，应及时排尽内部的积水，并吹干。密封面上涂防锈油，关闭阀门，封闭出入口，做出明显的标记，填写“阀门试验记录”。 （二） 管道支吊架制作安装 1. 管道支架的类型、布置和标高均按管道汇总图制作安装，无管道汇总图的按01R417-1 《室内管道支吊架》及01R417-2《装配式管道吊挂架安装图》设置安装。 2. 支吊架上的孔应采用电钻加工，不得用氧气、乙炔焰割孔，支架端部不允许有尖角和快口。 3. 管卡宜采用镀锌成型件。 4. 支吊架各部件应在组焊前校核其尺寸，确认无误后进行组对和点固焊。点焊成形后用角尺或标准样板核对组对角度，并在平台上矫形。 5. 支吊架制作完毕后，应按施工图说明要求作好防腐处理。 6. 支吊架检验应符合下列要求。 6.1. 按施工图检查支吊架。 6.2. 管道焊缝均匀完整，外观成形良好，不得有欠焊、漏焊、裂纹和咬边等缺陷。 6.3. 管架固定牢固可靠。 6.4. 防腐层应完整、厚度均匀。 （三） 管道焊接和安装 1. 管道预制 1.1. 管道预制按照管道施工图纸规定的数量、规格、材质并选配管道件，并按单线图标明管道系统号和按顺序标明各组成件的顺序号。 1.2. 自由管段和封闭管段的选择应合理，封闭管段按现场实际的安装长度加工。管段的加工尺寸允许偏差应符合下表： 1.3. 管道预制进行中的每道工序均应核对管子的标记，做好标记的移植。 1.4. 碳素管道宜采用机械方法切割，当采用氧乙炔火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。 1.5. 切口表面应平整、无裂纹、从皮、毛刺、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。 1.6. 切口断面倾斜偏差（见下图），不应大于管子外径的1%，且不超过3mm。 1.7. 预制完毕的管段，应将内部清理干净，并及时封闭管口。 2 管道组对和准备 2.1. 管道焊接应按GB50235-97《工业管道工业金属管道工程施工及验收规范》的有关规定进行。 2.2. 管道焊缝位置应符合下列规定： 2.2.1. 直管段上两对焊接口中心的距离不应小于管子外径。 2.2.2. 焊缝距离弯管（不包括压制弯）起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径。 2.2.3. 环焊缝距支、吊架净距不得小于50mm. 2.2.4. 不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。 2.3. 管道组对时坡口及其外表面清理范围：大于等于10cm，用角向砂轮机打磨去除表面的铁锈、油漆、水分等。 2.4. 管子、管件的坡口形式和尺寸按GB50236-98附录c 2.5. 管道坡口加工宜采用机械安装方法，也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法。采用热加工坡口后，应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层，并应将凸凹不平处打磨平整。 2.6. 管道对焊口的组对应做到内部平齐，内部错边量不宜超过壁厚的10%，且不小于1mm。壁厚不同的管道组对时，内壁允许偏差不大于1mm，外壁允许偏差不大于2mm。 2.7. 管子对口时应在距口中心200mm处测量平直度。 2.8. 焊接前的清理和准备 2.8.1.预制完毕的管段应将内部清理干净，应及时封闭管口。 2.8.2.管道焊接安装前应检查所有管道组成件内部应无砂土、熔渣、铁屑或其他杂物。 2.8.3.管道穿线路、墙或板筑物时应加装套管保护，套管与管子之间的间隙不小于10mm。 2.8.4.管道上口开孔应在管段安装前完成。 2.8.5.检查法兰密封面及垫片,不得有影响密封性能的划痕、锈斑等缺陷存在。 2.8.6.管道在施工前应根据工艺评定编制焊接作业指导书 2.8.7.焊材必须具有产品质量证明，并用焊箱进行适当烘烤，使用中采用保温箱保持干燥。 3 安装焊接 3.1. 先将管段在地面上完成拼装组对，要求如下： 3.1.1.拼装后尺寸符合设计和现场实际要求。 3.1.2.焊接外观质量检验符合要求。 3.1.3.焊缝无损检测拍片检验合格。 3.1.4.管道的地座与管道焊接完成。 3.2. 切口端面倾斜偏差受力点。吊管道时的钢丝绳直径>Φ20mm并钢丝绳必须完好。起吊时必须完好。 3.3. 管道安装的允许偏差符合下表要求： 3.4. 焊工应按指定的焊接作业指导书施焊，焊工应在合格的项目内从事管道焊接；焊后应在焊缝边10-15mm处打上施工焊工的钢印。 3.5. 20#低碳管道焊接： 3.5.1.焊接方法：手工兀极氩弧焊（TIG）+焊条电弧焊。 3.5.2.接头形式：60°V型坡口，间隙0-2mm,钝边0-2mm. 3.5.3.施焊位置：水平固定（转动）对接接头和垂直固定接头 。 3.5.4.焊接方法：手工钨极氩弧焊（TIG）打底，要求单面焊双面成形，根部焊透。 3.5.5.焊丝牌号：TIG-J50，直径2.5mm。 3.6. 焊条电弧焊：焊中间层和盖板，多道焊，焊妥。 3.6.1.焊条牌号：J422，直径2.5-3.2mm。 3.6.2.合格焊工项目： a.GTAM-II-2C-5/57-02 b.SMAW-II-2G-5/57-F3J c.GTAW-II-5G-5/57-02 d.SMAW-II-5G-5/57-F3J e.SMAW-I/II-6FG(K)-9/57-F3J 3.7. 管道安装，应及时进行支、吊架的固定和调整工作。管子和支撑面应接触良好。 3.8. 管道施焊环境若出现下列情况之一，而未采取措施的，应停止焊接工作。 3.8.1.电弧焊焊接时，风速等于或大于8m/s，气体保护焊接时，风速等于或大于2m/s。 3.8.2.相对湿度大于90%。 3.8.3.下雨或下雪。 3.9. 钨极氩弧焊宜用铈钨棒，使用氩气的纯度在99.9%以上。 3.10. 定位焊应与正式的焊接工艺相同，定位焊的焊接长度宜为10-15cm，高宜为2-4mm,且不超过壁厚的2/3.定位焊的焊缝不得有裂纹及其他缺陷，定位焊焊缝两端，宜磨成缓坡型。 3.11. 焊接工艺要求： 3.11.1.不得在焊件表面引弧或试验电流。 3.11.2.在焊接中应确保起弧与收弧的质量，收弧时应将弧坑填满，多层焊的层间接头应相互错开。 3.11.3.除焊接工艺有特殊要求外，每道焊缝应一次连续焊完，，如因故被迫中断，应采取防裂措施，在焊时必须进行检查，确保无裂纹后可继续施焊。 3.12. 焊接完成后，应及时将焊缝表面的熔渣及附近的飞溅物清理干净。 （四） 管道安装检查、检验 1. 焊缝外观检查： 焊缝外观应成型良好，宽度以每边盖过坡口边缘2mm为宜，角焊缝的焊角高度应符合设计规定，外形应平缓过渡。 2. 焊接接头表面应符合下列要求： 2.1. 不允许有裂纹、未溶合、气孔、夹渣、飞溅等存在。 2.2. 管道缝咬边深度不应大于0.5mm，连续咬边长度不应大于100mm且焊缝两侧咬边点长不得大于该焊缝全长的10%。 2.3. 焊缝不得低于母材，焊缝余高H小于或等于1+0.2b1，且不大于3mm。 2.4. 焊接接头错边不应大于壁厚的10%，则不得大于0.4mm. (五) 管道系统压力试验 1. 试验前准备 管道系统试压前，应由施工单位、业主和有关部门联合检查确认下列条件： 1.1. 管道系统全部按设计文件安装完毕。 1.2. 管道支、吊架形式、材料、安装位置正确、数量齐全、紧固程度、焊接质量合格。试压用的临时加固措施安全可靠，临时盲板加置正确，标志明显，记录完整。试用的检测仪器的量程、精度等级、鉴定有效符合规定。 （六）管道系统吹扫和冲洗 1. 管道系统压力试压合格后应进行压缩空气吹扫，吹扫前应符合下列要求： 1.1. 不应安装孔板、法兰连接的调节阀、节流阀、安全阀、仪表件等，对已焊在管道上的阀门和仪表，应采取相应的保护措施。 1.2. 不参与系统吹扫的设备及管道系统，应与吹扫系统隔离 1.3. 吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力。 1.4. 压缩空气管道必须用不含油脂的压缩空气进行吹扫，吹扫气体流速大于或等于20m/s。 1.5. 管道系统在吹扫过程中，应在排出口用白布或涂白色油漆的靶板检查，在5min内，靶板上无铁锈及其他杂物为合格。 1.6. 吹扫的顺序应为主管、支管、疏排管依次进行，吹出的赃物不得进入已清理合格的设备和管道系统，也不得随地排放污染环境。 1.7. 经吹扫合格的管道系统应及时恢复原状，并填写管道系统吹扫记录。 2. 管道系统冲洗 2.1. 管道系统冲洗时，宜以最大流量进行冲洗，流速不得小于1.5m/s。 2.2. 水冲洗后的管道系统，可以目测排除口的水色和透明度，应以出、入口的水色和透明度一致为合格。 （七） 严密性试验 1. 严密性试验的试压压力为设计压力，试压介质为空气。 2. 泄露性试验可以结合装置试车同时进行。 3. 泄露性试验的检查重点是阀门填料函，法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。 4. 经气压试验合格，且在试压后未经拆卸的管道，可以不进行气体泄露性试验。 5. 气体泄露性试验的试验压力应逐级缓慢上升，当达到试验压力时，停止10min后，用涂料中性发泡剂的方法，巡回检查所有密封点，无泄漏为合格。 6. 管道系统气体泄漏性试验合格后，应及时缓慢泄压，并填写试验记录。 （八） 管道涂漆和色标 1. 涂漆 1.1. 管道涂漆按GB7231-2003《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》执行。 1.2. 涂漆应有制造厂的质量证明书。 1.3. 焊缝及其标记在压力试压前不应涂漆。 1.4. 安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。 1.5. 涂漆前应清楚表面铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。 1.6. 涂漆的种类、颜色、涂敷的层数厚度和标记应符合设计的规定。 1.7. 涂漆施工宜在15-30℃的环境下进行，并应有相应的防火、防冻、防雨措施。 1.8. 涂层质量应符合下列要求： 1.8.1.涂层均匀、颜色一致、附着牢固无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。 1.8.2.涂层完整无损坏的流淌。 2. 色标 管道色标按GB7231-2003《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》执行，面漆：灰色。 |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

四、采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1．资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3．报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。供应商于签订合同后15日内完成设备的维修、调试并达到合同约定的技术要求，交付柳州职业技术学院验收。

4．作业地点：柳州职业技术学院官塘校区（不同于报价文件接收地点）。

5．报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

6. 报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，报价为最终报价。

7. 供应商负责免费送货及安装调试。

8. 本项目无预付款，维修、调试完毕，验收合格交付使用，被选中的供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内支付合同总金额的90%。剩余合同总金额10%为质量保证金。被选中的供应商在质量保证期内按其报价文件的承诺执行保修服务，则采购人将在主要设备质量保证期满后十个工作日内将剩余合同总金额10%尾款付给被选中的供应商（不计息）。

9. 报价文件组成：报价文件一式三份。

10. 报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年6月10日（星期三）上午8：30至9：00送至柳州职业技术学院社湾校区（柳州市社湾路28号）A区校门口门卫处，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科  叶老师 联系电话：18177289127

技术参数咨询人：甘老师 13977286805

柳州职业技术学院

2020年6月1日

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进入学校前须知

（一）严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。

（二）递交材料要求

鉴于目前是疫情防控期间，学校对于递交材料的工作，分为两种办法，供报价人选择：

1．现场递交

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。由于学校对外来人员的进入需要留出时间走准入程序，故要求所有选择现场递交报价文件的报价人在6月10日（星期三）前，发送承诺书（样式详见附件）扫描件、报价人员身份证复印件、法人代表委托书（格式自拟）扫描件至339919790@qq.com，以上文件全部需要盖公章。未按时发送以上文件者，将被取消报价资格。

到学校递交报价文件时，同时递交之前扫描的承诺书、身份证复印件、法人代表委托书的纸质版给工作人员。未在现场递交以上文件纸质版者，将被取消报价资格。

2．邮寄递交

采用邮寄方式的报价人，请提前电话：0772—3156706 向叶老师咨询或向339919790@qq.com发送邮件，通知邮寄方式，学校主管部门回复时候将告知邮寄地址以及收件人信息；送达时间以柳州职业技术学院工作人员实际收到实物时间为准。学校对报价人因邮寄产生的不能及时送达报价文件的风险不承担任何责任。

二、进入校园须知

（一）严格封闭管理。校园实行全封闭管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。

（二）严控人员进出。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（三）严格规范处置

对发现疑似症状和来自疫情严重地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

对未正确佩戴口罩、体温≥37.3℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将按疫情防控要求进行严格处置。

三、进入报价文件递送办公场所须知

（一）保持安全距离。所有外来人员在递交材料现场依次等候，一律全程佩戴口罩，自觉保持1米以上的人员间隔距离，尽量隔空就座，不可喧哗闲聊，不可随意走动；保证自身口罩的清洁，不许在校园随意丢扔垃圾，如有废弃的口罩必须丢进学校指定的专门垃圾桶内。

（二）控制活动时间。到学校递交材料时应提前备齐所需材料，即办即走、不得无故逗留。

（三）紧急防疫联动。外来人员如在校园发现疑似新冠肺炎症状的，应立即主动联系现场工作人员。

柳州职业技术学院

2020年6月1日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在（省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人于2019年12月1日之后未曾在南宁市西乡塘区、桂林市临桂区、河池市都安瑶族自治县停留或居住，未曾与以上三个县区的人员有过接触；（2）此人于2019年12月1日之后未曾在广西壮族自治区以外停留或居住，在广西内未曾于2019年12月1日之后与来往过湖北省的人士有过接触；（3）此人于2019年12月1日之后未曾离开中华人民共和国国境，未曾与任何外籍人士、来往过国内外的人士接触。

3.如在2019年12月1日之后有去过外省或国境外，或第二条第一部分所述的的三区县，此人在回来后，已满足隔离14日的条件，并经各项检测，证明健康状况良好。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位____________________将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

承诺人（公章）：

年     月     日