柳州职业技术学院

信息技术服务中心机房UPS蓄电池更换项目询价采购公告

采购编号：LZY20-051                        发布日期：2020年11月10日

一、项目名称：信息技术服务中心机房UPS蓄电池更换项目

- 采购项目预算金额（人民币）：柒万叁仟零捌拾元整（¥73080.00）

- 技术需求

| 序号 | 项目 名称 | 规格/型号/服务要求与技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V120AH蓄电池 （含安装与调试） | 一、功能及技术参数 1.本次采购的蓄电池用于更换原有UPS主机的蓄电池，为保证UPS系统的稳定性及后期的售后服务，本次采购的蓄电池在更换过程中不能停电，成交供应商须负责蓄电池运送到指定地点、更换及安装；蓄电池内部连接线由成交供应商负责。 2.免维护阀控式密封铅酸蓄电池，要求性能稳定、耐用，近6个月生产批次的全新产品。报价时提供蓄电池3年内有质量问题免费包换服务承诺书的原件; 3.蓄电池设计浮充寿命应≥6年; 4.阻燃性能：蓄电池壳、盖应采用符合UL-V0要求的ABS壳盖，最大限度为客户降低发生严重风险时的影响; 5.气密性：蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形; 6.蓄电池容量：蓄电池按照YD/T 799-2002标准第6.7条规定的方法试验，10h率第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；3h和1h率的容量应分别在第四次和第五次前达到; 7.大电流放电：蓄电池以30 I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不熔断，其外观不得出现异常; 8.容量一致性：同组蓄电池，最大实际容量与最小实际容量差值为4%; 9.密封反应效率：电池的密封反应效率为≥95％。要保证蓄电池在使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用;在使用的过程中无需补水，无需维护; 10.防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾逸出; 11.安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力为10－35kpa，闭阀压力应是3－15kpa; 12.耐过充电能力：符合标称值容量、完全充电的蓄电池以0.3I10（A）电流再充电160h，过充完毕后，静置1h，其外观应无明显变形及渗液; 13.充电接受能力：为了容量恢复省时省电，可实现快速充电且不影响蓄电池的使用寿命; 14.容量充足：保证蓄电池100％的容量充足及电压、容量的均一性; 15.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆; 16.蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样，蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。蓄电池应有下列标志：a.制造厂家、商标；b.产品名称、型号；c.极性符号、电压；d.蓄电池编号; 17.与原主机能够兼容统一，满足设备供电要求；电池应能装进学校在用电池柜，保证原有电池柜的正常使用。 18.提供产品彩页。 19.报价人必须提供蓄电池的泰尔认证证书及对应的检验报告复印件并加盖生产厂家的公章。 二、割接实施要求 1.更换之前需准备好割接方案并通过采购人审核后方能实施。 2.电池安装割接应由具有相应资质证书的人员进行，人员的安全由成交供应商负责。 3.新旧电池的搬运、下架、上架由成交供应商负责，旧电池搬到校方指定的地点，采购人不再另行安排或支付费用。 | 58 | 节 |

四、报价要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3. 报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，须满足采购人提出的所有功能及技术参数要求。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

4.交货地点：社湾校区。

5.付款方式：本项目无预付款，合同中所有货物全部验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

6.报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

7. 报价文件组成：报价文件一式三份。

8.本项目于2020年11月16日（星期一）在社湾校区组织统一踏勘，请报价供应商的代表于上午9：00在D区（坡上）竞择楼201室信息中心机房集中；具体事宜请提前联系聂老师。

9.报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价（含税及人工费用）。本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年11月18日（星期三）15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政楼二楼204办公室，联系电话：07723156706（叶老师），逾期无效。

技术参数咨询：聂老师 18007723144

柳州职业技术学院

2020年11月10日

报价明细表

| 序号 | 项目 名称 | 规格/型号/服务要求与 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 规格/型号/服务要求与技术参数 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输、安装、调试等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：                                0

转账全称：                            对公帐号：                                    0

开户行：                                     0

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应公告文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月     日