- 广西科联招标中心柴油发电机组采购项目（LZG17-843）采购文件更正公告

- 各投标人：

一、采购项目名称：柴油发电机组采购

二、采购项目编号：LZG17-843

三、采购人名称：柳州职业技术学院

地址：柳州市社湾路28号

联系人及电话：王 俊， 0772-3156307

四、采购代理机构名称：广西科联招标中心

地址：柳州市潭中东路17号华信国际1单元12楼1206室

项目联系人：刘宇峰   联系电话：0772-8851236

五、首次公告日期：2017年12月11日

六、更正日期：2018年1月3日

七、现对原采购文件内容做出如下新增：

1、发电机组到ATS柜需要包含15米电缆（电缆电流规格应大于本次采购发电机最大输出电流）和地沟槽架，供应商负责；

2、机房进风口开墙、排风管道、由供应商负责（排风管道出烟口应室外排烟，高度高于发电机房2米以上）；

3、机房没有单独的储油间，油箱放在隔壁房内，发电机组到隔壁房需要20米油管（每台），费用供应商负责；

4、机房不需要做天花及墙体处理；

5、ATS机柜电流规格应大于等于本次采购发电机最大输出电流；

6、注：这次采购的两台发电机组不在一个地点，是两个地点，供两个区域供电(一组带ATS,一组没有ATS)。

由于采购文件更正需延期，本项目开标时间、投标截止时间及投标保证金截止时间均延期至2018年1月19日上午9时30分整止 。

其他内容不变。

特此公告。

广西科联招标中心

2018年1月3日

采购单位意见：                  （盖章）

2018年   月   日

投标人(单位)全称：                                              (加盖公章)

经 收 人（签名）：                                    ;

日           期：                     ;